


**NORMAL DURUMDA**


Sistem odasında çalışma yapılması nedeniyle kapı açılması gerektiğinde;

Anahtar “manuel only” durumuna getirilir. Kapı kapatıldığında anahtar tekrar eski konumuna “manuel&automatic” durumuna getirilir.



Sistem odasının kapısı açıkken ve anahtar “manuel only” durumundayken ALARM çalarsa;

Yanda gösterilen tuşlara sırasıyla basılır ve alarm kesilir. Alarm çalarken anahtar kesinlikle “manuel&automatic” durumuna getirilmez!



Alarm kesildikten sonra yanda gösterilen kontrol panellerin resetlendiği kontrol edilir.

**ACİL DURUMLARDA**

**YANGIN ALARMI ÇALDIĞI ANDA YAPILMASI GEREKENLER**

Alarm çaldığında ilk önce “ABORT BUTTON” a basın ve sistem odasını kontrol edin.



1. **YANGIN VEYA DUMAN VARSA;**

1-Abort butonunu çevirerek çekin

2-Panel üzerindeki sarı kapağı açarak oradaki tuşlara aynı anda basın veya tüpün üzerindeki pimi çekerek kırmızı botuna basın ve gazın içeriye salınmasını sağlayın.



1. YANGIN VEYA DUMAN YOKSA;

Yukarıdaki şekilde açıklanan butonlara basılarak ALARM İPTAL edilir ve sistemin RESETLENDİĞİ kontrol edilir.