NORMAL DURUMDA

Sistem odasında çalışma yapılması nedeniyle kapı açılması gerektiğinde;

Anahtar “manuel only” durumuna getirilir. Kapı kapatıldığında anahtar tekrar eski konumuna “manuel&automatic” durumuna getirilir.

Sistem odasının kapısı açıkken ve anahtar “manuel only” durumundayken ALARM çalarsa;

Yanda gösterilen tuşlara sırasıyla basılır ve alarm kesilir. Alarm çalarken anahtar kesinlikle “manuel&automatic” durumuna getirilmez!

Alarm kesildikten sonra yanda gösterilen kontrol panellerin resetlendiği kontrol edilir.

ACİL DURUMLARDA

YANGIN ALARMI ÇALDIĞI ANDA YAPILMASI GEREKENLER

Alarm çaldığında ilk önce “ABORT BUTTON” a basın ve sistem odasını kontrol edin.

- YANGIN VEYA DUMAN VARSA;

1-Abort butonunu çevirerek çekin

2-Panel üzerindeki sarı kapağı açarak oradaki tuşlara aynı anda basın veya tüpün üzerindeki pimi çekerek kırmızı botuna basın ve gazın içeriye salınmasını sağlayın.

- YANGIN VEYA DUMAN YOKSA;

Yukarıdaki şekilde açıklanan butonlara basılarak ALARM İPTAL edilir ve sistemin RESETLENDİĞİ kontrol edilir.